一般高圧ガス貯蔵施設の自主検査票　（令和　 年　　月　 日実施）

| 貯蔵所名称・電話 | ℡ |
| --- | --- |
| 貯蔵所所在地 |  |
| 保安の責任者氏名 |  |
| 検査者 職・氏名 |  |
| 貯蔵するガス名 |  | 可燃性・毒性・酸素・その他 |
| 貯 槽 | ｔ× 基 | 容器 | ｋｇ× 本 計 ｔ |
| 設備距離 | Ｌ１： ｍＬ２： ｍ、Ｌ３： ｍ、Ｌ４： ｍ、Ｌ５： ｍ、Ｌ６： ｍ |
| 置場距離 | ｌ１： ｍ ｌ２： ｍ ｌ３： ｍ ｌ４： ｍ |

１　容器による貯蔵　（注）ガスの種類は①可燃性②毒性③酸素④その他

| 一般則 第６条 | ガスの種類 | 検 査 内 容 | 適否 | 不備の場合とった措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  |
| 第1項 42号イ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 容器置場の明示及び警戒標の掲示 |  |  |
| ハ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 置場距離第１種 ｍ、第２種 ｍ |  |  |
| チ | ＊ | ＊ |  |  | 特殊高圧ガス、ｱﾝﾓﾆｱ、塩素等の除害措置 |  |  |
| ヌ |  | ＊ | ＊ |  | 粉末消火器（ｶﾞｽ10ｔにつきＢ-10 １個） 最低３個 |  |  |
| 第23条 第１項 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 設備距離の確保（配管が接続されたもの） |  |  |

２　貯槽による貯蔵（地下埋設貯槽を除く）

| 一般則 第６条 | ガスの種類 | 検 査 内 容 | 適否 | 不備の場合とった措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |  |  |  |
| 第１項１号 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 事業所の境界線明示及び警戒標の掲示 |  |  |
| ２号 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 設備距離第１種 ｍ 第２種 ｍ以上 |  |  |
| ３号 | ＊ |  |  |  | 貯蔵設備外面から火気取扱施設へ８ｍ以上 |  |  |
| ６号 | ＊ |  |  |  | ｶﾞｽ名朱書き等可燃性貯槽であることが識別 |  |  |
| 19号 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 圧力計及び安全装置は正常に作動するか |  |  |
| 20号 | ＊ | ＊ | ＊ |  | 安全弁放出管開口部の位置はよいか |  |  |
| 24号 | ＊ | ＊ | ＊ |  | 貯槽直近バルブは受入払出時以外は閉鎖 |  |  |
| 25号 | ＊ | ＊ | ＊ |  | 緊急遮断弁の作動 |  |  |
| 31号 | ＊ | ＊ |  |  | ガス検知警報器の作動 |  |  |
| 33号 |  | ＊ |  |  | 毒性ガスの危険標識の掲示 |  |  |
| 37号 |  | ＊ |  |  | 特殊ｶﾞｽ、塩素等の吸収剤、保護具の設置 |  |  |
| 38号 | ＊ |  |  |  | 貯蔵設備のｱｰｽ接続、接地、断線の確認 |  |  |
| 39号 | ＊ |  | ＊ |  | 貯蔵設備の防消火設備の備付け |  |  |
| 40号 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 緊急通報設備の備付け |  |  |
| 41号 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ﾊﾞﾙﾌﾞ開閉方向封印、配管流体方向等表示 |  |  |
| 第18条 第１項 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 周囲２ｍ以内の火気、発火物、引火物 |  |  |
| ３ 共通 |
| 一般則 第95条 第２項 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 高圧ガス授受記録簿 記載日から２年保存 設備異常記録簿 記載日から10年保存 |  |  |
| 法27条 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 従業者の保安教育 年 月 日実施 |  |  |
|  | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | 前回自主検査 年 月 日実施 |  |  |