●　諏訪湖流域下水道の変遷

■　諏訪湖流域下水道の沿革

諏訪湖流域下水道は、下水のうち汚水のみを処理する分流式下水道として昭和４６年度に建設着手され、昭和５４年度から下水処理を開始し、現在、普及率は平成１３年３月末で91.4%、下水道使用人口は、159千人（流域全人口の80%）に達しています。（Ａ、Ｃ）

計画区域は、図－１に示すように、諏訪湖流域の岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村の６市町村のうち、八ヶ岳山麓の別荘開発地などの一部を除きほぼ全域（計画人口99%，処理水量92%）をカバーしています。また、下水処理水は、4.3kmの放流渠を経て釜口水門上流約100mの湖内に放流され、ほぼ系外放流とみなされています。（Ｂ、Ｃ）

表－１　諏訪湖流域下水道の概要

| 項目 | 計 画 | 現 況 |
| --- | --- | --- |
| 計画処理面積 | ７，１００ｈａ | ５，５７６ｈａ |
| 計画処理人口 | ２０５，４００人 | １７１，４００人 |
| 計画汚水量 | １８６，０００ｍ３ | １２４，０００ｍ３ |
| 事業費 | ２，６０５ 億円 | １，９８７ 億円 |
| 処理場 | クリーンレイク諏訪（豊田終末処理場） |  |
| 処理方式 | 凝集剤併用循環式硝化脱窒法＋砂ろ過 |  |

（平成13年度末）

図－１　諏訪湖流域下水道の計画区域

※文末のアルファベットは、参考資料を指します。これらの目録は章末に列記してあります。

■　諏訪湖流域下水道の下水処理と効果

諏訪湖流域下水道のクリーンレイク諏訪（豊田終末処理場）では、従来は

一般的な下水処理方式である標準活性汚泥法により下水処理を行ってきまし

たが、諏訪湖並びに天竜川の水質環境基準の維持・達成や放流先（諏訪湖）

の排水規制の上乗せ（表－２：放流水質基準）に対応するため、BODの除

去率を高め、窒素とリンを効率的に除去する高度処理「凝集剤併用型循環

脱窒法＋急速砂ろ過法」（表－２：目標水質基準）を採用しました。この施設は、平成9年度に一部が完成し、平成1４年３月末で稼働中の下水処理施設４系列うち３系列が窒素とリンを効率的に高度処理できる施設と

なっています。数年後には、現在建設中の５系列も含め全

系列が高度処理可能な施設となる計画です。「クリーンレイク諏訪」の高度処理システムを図－２に示します。（Ｄ、Ｅ）

諏訪湖の水質改善傾向へ下水道の効果として、下水道整

備以前の昭和５０年、下水道整備後、昭和６１年（水洗化率

37%）、平成３年（水洗化率55%）、平成８年（水洗化率73%）

の４ケースについて、諏訪湖への流入負荷量と「クリーンレイク

図―２

ク諏訪」の削減負荷量を図－3・4に示します。これらの図を比較すると、諏訪湖への流入負荷量削減に下水道普及が重要な役割をはたしていることが解ります。（Ａ）、（Ｅ）

図－３　諏訪湖への流入負荷量

■　諏訪湖流域下水道の変遷の参考文献

Ａ：諏訪湖流域下水道維持管理年報　昭和５４年度～平成１２年度

：長野県諏訪建設事務所、長野県下水道公社南信管理事務所刊

内容：各年度における諏訪湖流域下水道の整備、維持管理状況と汚水、汚泥処理のデータを収録

保管場所：長野県諏訪建設事務所流域下水道課、長野県下水道公社南信管理事務所（クリーンレイク諏訪）、

諏訪地域市町村

Ｂ：諏訪湖流域下水道のあゆみ　昭和５９年度：長野県諏訪湖流域下水道事務所（長野県諏訪建設事務所に統合）刊

内容：諏訪湖下水道整備当初計画と昭和５９年度までの事業実施の経緯

保管場所：長野県諏訪建設事務所、長野県下水道公社南信管理事務所

Ｃ：クリーンレイク諏訪（パンフレット）　平成１３年度版：長野県諏訪建設事務所、長野県下水道公社南信管理事務所刊

内容：諏訪湖下水道整備の沿革と管渠整備、汚水・汚泥処理のしくみ等事業の概要

保管場所：長野県諏訪建設事務所流域下水道課、長野県下水道公社南信管理事務所（クリーンレイク諏訪）

Ｄ：諏訪湖流域下水道の高度処理（パンフレット）　平成１２年度版

：長野県諏訪建設事務所、長野県下水道公社南信管理事務所刊

内容：諏訪湖下水道整備の高度処理のしくみを解説

保管場所：長野県諏訪建設事務所流域下水道課、長野県下水道公社南信管理事務所（クリーンレイク諏訪）

Ｅ：諏訪湖流域下水道調査研究成果集（昭和６０年度～平成１１年度）　平成１１年度版

：長野県諏訪建設事務所、長野県下水道公社南信管理事務所刊

内容：諏訪湖下水道の高度処理、汚泥処理等の研究発表論文集

保管場所：長野県諏訪建設事務所流域下水道課、長野県下水道公社南信管理事務所（クリーンレイク諏訪）